## réseau de chauffage
| Consommation de référence | Coeff de correction climatique 1 - fiche actuelle | Coeff de correction climatique 2 - Correction 2021
H1 | 9700 | 1.27 | 1.1
H2 | 7900 | 1.03 | 0.9
H3 | 5300 | 0.69 | 0.6
Durée de vie actualisée | 14.134
rendement de génération de l'installation de chauffage | 0.78
pertes réseau nu | 383.25 | W/(m.K)
Pertes réseau mal isolé | 295 | W/(m.K)
Pertes réseau isolé classe 1 | 73 | W/(m.K)
% pertes réseau nu | 20%
% réseau mal isolé | 50%
% réseau classe 1 | 30%
Pertes de référence | 246.05 | kWh/(m.an)
Pertes classe 4 | 43.75 | kWh/(m.an)
Gain unitaire | 259.359
Montant en kWh cumac par mètre linéaire de réseau isolé
| Coeff de correction climatique 1 - fiche actuelle | Coeff de correction climatique 2 - Correction 2021
H1 | 4655.5403 | 4032.3577
H2 | 3775.7531 | 3299.2018
H3 | 2529.388 | 2199.4678

## réseau de ECS
| Consommation de référence | Coeff de correction climatique 1 - fiche actuelle | Coeff de correction climatique 2 - Correction 2021
H1 | 4955.5694 | 1.1 | 1.05
H2 | 4339.2593 | 0.95 | 1
H3 | 4339.2593 | 0.95 | 0.91
Durée de vie actualisée | 14.134
rendement de génération de l'installation de chauffage | 0.7332
U | 1.697 | W/(m.K)
pertes réseau nu | 595 | W/(m.K)
Pertes réseau mal isolé | 462 | W/(m.K)
Pertes réseau isolé classe 1 | 129 | W/(m.K)
% pertes réseau nu | 20%
% réseau mal isolé | 50%
% réseau classe 1 | 30%
Pertes de référence | 388.7 | kWh/(m.an)
Pertes classe 4 | 79.71 | kWh/(m.an)
Gain unitaire | 421.4266
Gain CEE | 5956.4439
Montant en kWh cumac par mètre linéaire de réseau isolé
| Coeff de correction climatique 1 - fiche actuelle | Coeff de correction climatique 2 - Correction 2021
H1 | 6552.0883 | 6254.2661
H2 | 5658.6217 | 5956.4439
H3 | 5658.6217 | 5420.3639

## Compilation
Gain CEE retenu = 50% *Gain CEE ECS + 50%* Gain CEE chauffage
Montant en kWh cumac par mètre de réseau isolé |  |  |  | Longueur isolée de réseau d’eau chaude sanitaire d’ECS hors du volume chauffé
Zone climatique | H1 | 5100 | x | L
| H2 | 4600
| H3 | 3800